Приложение

к письму Главного управления

МЧС России по Орловской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В 2021 году вступили в силу Правила противопожарного режима в

Российской Федерации

Правительство РФ приняло постановление от 16.09.2020 № 1479

«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской

Федерации», которые вступили с силу с 1 января 2021 года. Правила

устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие

порядок поведения людей, организации производства и (или)

содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и

других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Основанием для разработки документа стала «дорожная карта» по

реализации механизма «регуляторной гильотины». Поэтому в новой

редакции Правил отсутствуют устаревшие, дублирующие и избыточные

требования пожарной безопасности.

В инструкции о мерах пожарной безопасности дополнительно

потребуется включить следующую информацию:

- порядок содержания путей доступа подразделений пожарной охраны

на объекты защиты (на этажи, кровлю и т.д.);

- обязанности и действия работников при открытии и блокировании в

открытом состоянии устройств, препятствующих свободной эвакуации

людей (турникеты, вращающиеся двери и т.п.);

- сведения о лицах, отвечающих за отключение устройств с

применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов,

аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с

температурой на внешней поверхности, способной превысить 90 градусов.

Новые Правила предусматривают ведение журнала эксплуатации

систем противопожарной защиты. Большинство проверочных мероприятий,

которые сейчас требуют составления акта или протокола, придётся

дополнительно фиксировать в этом журнале.

Изменились нормы обеспечения огнетушителями. Так, помещения

категорий А, Б, В1— В4, в которых может возникнуть пожар класса Е,

потребуется обеспечить устройствами с рангом тушения (55В, С, Е). Все

огнетушители должны быть безопасны для людей и имуществ.

Передвижными огнетушителями не потребуется оснащать здания и

сооружения категории Д. Огнетушители потребуется крепить на высоте не

более 1,5 метров до верха их корпуса.

После окончания гарантированного срока эксплуатации покрытия

можно не проводить повторную огнезащитную обработку, а провести

испытания или обосновать расчетно-аналитическими методами, что

обработанные конструкции и оборудование отвечают требованиям пожарной

безопасности/

Правообладатель объекта защиты должен ежегодно и вплоть до замены

проводить испытания средств пожарной безопасности и пожаротушения,

отслуживших свой срок, если изготовитель не сообщил о возможности

дальнейшего использования таких средств.

Указатели направления движения к источникам противопожарного

водоснабжения должны иметь светоотражающую поверхность либо

снабжаться электричеством и работать как минимум в ночное время.

Подвальные и цокольные этажи будет запрещено использовать для

следующих целей:

-размещение производственных участков и мастерских;

-хранение продукции, оборудования, мебели и других предметов;

-организация детского досуга (детские развивающие центры,

развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий

и праздников, спортивных мероприятий). Исключение — случай, когда такое

размещение предусмотрено проектной документацией.

Если в подвальном помещении постоянно не находятся люди,

помещение должно быть закрыто на замок, а на двери размещена

информация о месте хранения ключей. Такое же требование введут для

чердачных помещений и технических этажей.

Для объектов с массовым пребыванием людей, если нет норматива,

определяющего максимально допустимое количество людей в помещении,

придётся исходить из расчёта не более 1 человека на 1 кв. м. На учениях

придётся отрабатывать эвакуацию не только персонала, но и посетителей.

Объекты с массовым пребыванием людей должны оснащаться ручными

электрическими фонарями, а также СИЗ органов дыхания и зрения по тем же

нормативам, что и объекты с круглосуточным пребыванием людей, — не

менее 1 фонаря и 1 СИЗ на одного дежурного. Целостность СИЗ должна

проверяться ежегодно.

Нельзя отключать системы противопожарной защиты для обслуживания

или ремонта, если в то же время проводятся мероприятия с массовым

пребыванием людей.

В случае возникновения реального пожара, не будьте равнодушными и

безучастными. При этом реально оценивайте свои силы. Если площадь

горения значительная, существует угроза строениям, людям, животным

незамедлительно позвоните в службу спасения по телефонам 01, 101 или 112

Опишите местность, ориентиры, адрес. Примите меры по защите или

минимизации последствий пожара до приезда пожарных подразделений.

Помните и соблюдайте требования пожарной безопасности, которые

являются залогом Вашей жизни и Вашего имущества.

ГУ МЧС России по Орловской области